ООО "РАДИОАВТОМАТИКА"

ШКАФ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ

«ШАУ ОС - 01»

Паспорт и инструкция по эксплуатации

ВГЛА. 468314. 207 ПС

г.Брянск, 2011 г.

##### СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ	4

2.	НАЗНАЧЕНИЕ	4

3.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	5

4.	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	7

5.	ОПИСАНИЕ РАБОТЫ	8

5.1.	Пульт управления  ШАУ ОС	8

5.4.	Связь	41

6.	УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ	42

7.	ПОРЯДОК РАБОТЫ	44

8.	УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	45

9.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	45

10.	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	46

11.	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	47

12.	СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	48

13.	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	49

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящий документ предназначен для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, правилами эксплуатации и техническим обслуживанием шкафа автоматизированного управления очистными сооружениями ШАУ  ОС-01 (далее по тексту – ШАУ ОС).

Кроме настоящего паспорта, при эксплуатации и техническом обслуживании ШАУ ОС необходимо руководствоваться требованиями следующих документов:

- Альбом схем ШАУ ОС-01;

- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ)»;

- «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ)».

# НАЗНАЧЕНИЕ

ШАУ ОС предназначен для контроля состояния и управления комплексом оборудования очистных сооружений (далее по тексту – ОС) в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режимах.

ШАУ ОС обеспечивает управление технологическим процессом очистки с местного и удаленного пультов управления. Подключение удаленного пульта производится по GSM каналу. Его  удаление от объекта управления не регламентировано.

Структурная схема объекта управления (очистных сооружений) с рекомендованным вариантом интеграции  с ним системы управления  приведен в приложении 1.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Основные технические характеристики ШАУ ОС приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Напряжение питания ШАУ ОС | напряжение 220 (+22, минус 33)В, частотой (50±2)Гц. |
| Резервное питание | аккумуляторная батарея 12В |
| Мощность потребления, не более | 50 ВА. |
| Измерительные каналы | общее количество – 16, из них: 8 каналов измерения температуры (ТСМ50); 2 канала измерения давления (4…20) мА; 2 канала измерения тока (4…20) мА; 1 канал измерения содержания О2 (4…20) мА; 2 канала – резервные Класс точности измерителей не хуже 0.1% |
| Регуляторы | Общее количество -2 из них: PID регулятор температуры аэротенка; PID регулятор температуры стабилизатора |
| Каналы дискретного ввода контроля уровня Управление калорифером | Универсальные без ГР – 64 входа (12,AC) Специализированные: - измерители уровня -5 входов; - шлейф охранной сигнализации; - шлейф пожарной сигнализации |
| Каналы дискретного вывода: | релейный выход -20 каналов (250B, 5A) 16 специализированных выходов индикаторов |
| Каналы управления оборудованием | 5 каналов управления пропорциональными приводами; Канал управления парными компрессорами; 2 канала управления установками обеззараживания 4 канала управления клапанами |
| Контроль состояния питания | входы наличия внешней сети, встроенное реле контроля фаз; вход «авария блока питания», вход «батарея разряжена», |
| Индикация | светодиодные-индикаторы. |
| Связь | GSM канал с ЦДП. |
| Звуковая сигнализация | встроенная сирена типа «Иволга»; |
| Масса | не более 25кг, |
| Габаритные размеры | 500х650х270 мм |

  - Условия эксплуатации

ШАУ ОС  должен эксплуатироваться в сухом отапливаемом помещении (категория размещения 3.1 по ГОСТ15150-90), в следующих климатических условиях:

- температура окружающей среды от +0 до +45 °С;

- относительная влажность воздуха до 93% при температуре +25 °С;

- воздействие влаги: прямое попадание воды и снега не допускается;

- воздействие паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т.п.) – не допускается.

ШАУ ОС допускают длительный непрерывный режим эксплуатации (время нахождения во включенном состоянии не ограничено).

  - Конструктивные характеристики

ШАУ ОС выполнен в виде законченного изделия, имеющего «настенный» вариант размещения. Степень защиты корпуса – не ниже IP54.

Подключение внешних цепей производится с помощью клеммных соединений, расположенных внутри корпуса.

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки соответствует таблице 2

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ШАУ ОС-01 ВГЛА.468314.206 | 1 |  |
|  | Паспорт ВГЛА.468314.206ПС | 1 |  |
|  | Измеритель содержания кислорола МАРК 403 | 1 |  |
|  | Датчик температуры ТСМ50 | 9 |  |
|  | Датчик давления | 2 |  |

# ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

# Пульт управления  ШАУ ОС

Органы управления и индикации расположены на лицевой панели ШАУ ОС. Внешний вид лицевой панели ШАУ КНС представлен на рисунке 1.

  - Назначение органов управления и индикации. Порядок работы в ручном режиме.

Переключатель 4,  управляемый ключом, предназначен для включения питания ШАУ  ОС.

Индикатор «СЕТЬ» 5  показывает наличие сетевого питающего напряжения.

Грибковый выключатель «АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ» 6 позволяет быстро обесточить шкаф в экстренной ситуации. Обесточенное состояние шкафа обозначается подсветкой колпачка  этого выключателя.

Индикатор «АВАРИЯ» 7 включается при наличии в системе управления неисправностей. Это интегральный указатель неисправности. Дифференциация аварий производится путем просмотра группы параметров «АВАРИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» на экране дисплея 1 см. п.п. 5.1.6.

Одновременно с индикатором «АВАРИЯ» включается звуковая сирена. Отключить сирену можно с помощью тумблера 14.

На передней панели шкафа размещены органы ручного управления оборудованием.

Пять идентичных полей управления задвижками теплоносителя и слива для аэротенка и стабилизатора. Каждое поле включает переключатель выбора режима управления задвижкой «РУЧН- АВТ» 15  и две кнопки «ОТКРЫТЬ» 16 , ЗАКРЫТЬ» 17 . В ручном режиме управления колпачок переключателя подсвечивается. Ручное открывание/закрывание задвижки производится путем нажатия одноименных кнопок. Движение задвижки производится только в нажатом состоянии кнопки.  При достижении задвижкой конечного положения индикатор соответствующей кнопки подсвечивается.

Для  исключения конденсации влаги на приводах задвижек при низкой температуре  предусмотрен их подогрев. Управление подогревом производится с помощью переключателя «ВКЛ/ВЫКЛ/АВТ» 18. Два первых состояния переключателя обеспечивают соответственно ручное включение и выключение подогрева, в состоянии АВТ подогревом управляет автоматика. При ручном управлении колпачок переключателя подсвечивается.  Включение подогрева индицируется свечением индикатора «ВКЛЮЧЕН» 19.

Аналогичным образом производится управление двумя клапанами эрлифта и клапаном слива воды с помощью переключателей «ВКЛ/ВЫКЛ/АВТ» 21 (31) и индикаторов «ВКЛЮЧЕН» 20  (30), расположенных в полях «Клапан наддува №1», «Клапан наддува №2» и «Клапан слива очищенной воды».

Поля управление двумя установками обеззараживания в отличии от вышеописанных  имеют два дополнительных индикатора: «Разрешение ДУ»26  и  «АВАРИЯ»29.  Свечение индикатора: «Разрешение ДУ» указывает на возможность управления установками  с  ШАУ ОС ( на установках обеззараживания установлен режим дистанционного управления).

Индикаторы «АВАРИЯ»29 показывают неисправное состояние оборудования.

Органы управление компрессорами  находятся  в поле «Шкаф управления компрессорами).  Посредством переключателя «РУЧН/АВТ» 32 производится выбор режима  управления  ( в ручном режиме колпачок переключателя подсвечивается). С помощью переключателя  «ВКЛ  К1/ВЫКЛ/ВКЛ К2» 28 , обеспечивается выбор рабочего компрессора. Включение компрессора обозначается свечением индикаторов «ВКЛ  КМ1 /ВКЛ КМ2» 27. Управление компрессорами с ШАУ ОС возможно только при свечении индикатора «Разрешение ДУ»26.

При штатной работе  переключатели выбора режима управления всех механизмов должны быть установлены в положение «АВТ».

  - Работа ШАУ-ОС в автоматическом режиме.

Автоматическое управление оборудованием является основным режимом работы ШАУ-ОС.

Контроль состояния оборудования, установка и просмотр параметров работы  СУ производится посредством пульта управления (ПУ), включающего в себя двух- строчный   цифровой дисплей  1 и  восемь кнопок навигации 2. Назначение кнопок навигации является контекстным и будет раскрыто по ходу описания. Все контролируемые и настроечные параметры разделены на несколько функциональных групп.  Для удобства доступа к наиболее важным группам параметров служит панель быстрого доступа к наиболее важным  режимам индикации 3, включающая пять кнопок, обозначенных в соответствии с названием группы вызываемых режимов.

    - После включения питания производится инициализация СУ в процессе которой осуществляется диагностика управляемого и контролируемого оборудования очистных сооружений и аппаратуры ШАУ-ОС.  В ходе этой процедуры на экране дисплея отображается заставка.

Далее , на экране  дисплея автоматически отображаются наиболее важные параметры технологического процесса.

    - Выбор режима индикации  производится одним из двух способов:

1) с помощью  навигационных кнопки  :         (общий способ),

2) с помощью  функциональных кнопок  3 (доступа к  избранным режимам).

Далее описан 1- способ доступа к режимам индикации, 2-ой идентичен - первому, и не требует дополнительных пояснений.

Нажатием кнопки      производится последовательный перебор режимов индикации. При этом на дисплее отображаются наименования  групп отображаемых параметров:

- ПРОЦЕСС,

- НАСТРОЙКИ,

- РЕГУЛИРОВКА,

- АВАРИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ,

- ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ,

- СВЯЗЬ.

При нажатии кнопки , или после отсутствии нажатий (паузе) более 3 сек производится переход к выбранной группе параметров. Большинство  группы параметров, в свою очередь, разделены на подгруппы. Перебор индицируемых параметров или подгрупп внутри группы производится с помощью кнопок ,  или . Доступ к выбранным параметрам производится при нажатии кнопки , или автоматически, после паузы более 3 сек.

5.1.3 Группа режимов индикации параметров технологического процесса.

Данная группа  включает наиболее существенные параметры технологического процесса. Параметры доступны только для просмотра. Перебор  экранов параметров производится с помощью кнопок  и .

Наименование группы.

Основные параметры техпроцесса.

Параметры работы компрессоров.

Параметры работы регуляторов температуры аэротенка и стабилизатора.

Контроль токов установок обеззараживания.

Контроль эрлифта (Время, дата последнего включения продувки).

Контроль аэротенка (Время, дата последнего слива).

Контроль слива очищенной воды (Время, дата последнего слива).

Контроль слива стабилизатора (Время, дата последнего слива).

5.1.4 Группа режимов индикации настроек технологического процесса.

Данная группа  обеспечивает доступ к просмотру и модификации настроек регуляторов технологического процесса. Возможен просмотр и изменение параметров.

* Перебор  подгрупп и  экранов параметров производится с помощью кнопок  и  или , доступ к подгруппе и параметру – по кнопке .

** При активизации параметра поле наименование параметра – мигает. Для того чтобы изменить значение параметра следует:

1).Нажать кнопку , при этом начинает мигать значение параметра;

2). С помощью кнопок     выбирается изменяемый символ с помощью кнопок  и , устанавливается требуемое значение параметра;

3). Сохранить значение, нажатием кнопки   ;

4). Вернуться в исходное состояние нажатием кнопки  .

Наименование группы.

Наименование подгруппы.

Выбор условия включения регуляторов  температуры аэротенка и табилизатора

Возможные значения параметра:

всегда включены  (регуляторы всегда включены);

по Тнв (регулятор включается при Т наружной < параметра Тнв вкл регул., выключение – при Т наружной > Тнв выкл регул);

по командам (включение \ выключение регулятора производится по командам, передаваемым по GSM каналу связи).

Температура включения регулятора  (при задании условия по Тнв)

Температура выключения регулятора  (при задании условия по Тнв)

Температура наружного воздуха, задает условия включения подогрева приводов заслонок  для исключения образования  их конденсата.

Для поддержания заданной температуры аэротенка в СУ используется программно реализованный PID регулятор.

Подгруппа параметров регулятора аэротенка.

Наименование подгруппы параметров

В данной подгруппе устанавливаются / индицируются настройки регулятора. Процедура просмотра и изменения параметров соответствует описанной выше (см. ссылку * и **)

Задача регулирования.

Пропорциональная составляющая регулятора

Время цикла  работы регулятора, сек

Интегральная составляющая регулятора

Дифференциальная составляющая регулятора

Зона нечувствительности регулятора

Подгруппа параметров регулятора стабилизатора.

Для поддержания заданной температуры стабилизатора в СУ используется программно реализованный PID регулятор.

Наименование подгруппы параметров регулятора стабилизатора.

В данной подгруппе устанавливаются / индицируются настройки регулятора. Процедура просмотра и изменения параметров соответствует описанной выше (см. ссылку * и **)

Задача регулирования.

Пропорциональная составляющая регулятора

Время цикла  работы регулятора, сек

Интегральная составляющая регулятора

Дифференциальная составляющая регулятора

Зона нечувствительности регулятора.

Подгруппа параметров управления работой эрлифта.

Эрлифт обеспечивает активное перемешивание ила в аэротенке. Эрлифт имеет два режима работы, включаемых с помощью двух электромагнитных клапанов :

1). Нормального перемешивания, работает постоянно, за исключением условий, оговоренных в п.2) и п.3).

2). Усиленного перемешивания, включаемого периодически на заданное время  автоматически или специальной командой по каналу управления GSM.

3). В процессе слива очищенной воды, а также при уровне  среды в аэротенке ниже заданного уровня «1» эрлифт выключается.

Просмотр и изменение параметров согласно ссылкам  * и **

Наименование подгруппы параметров управления работой эрлифта.

Этот параметр задает условия управления эрлифтом

Возможные варианты:

- время, (циклическое включение усиленного перемешивания по установленным временным параметрам)

- по командам (включение усиленного перемешивания по GSM командам)

Параметр задает период  включения для первого варианта работы.

Параметр устанавливает длительность активного перемешивания.

Параметр задает время задержки включения эрлифта после окончания процесса слива очищенной воды.

Подгруппа параметров управления процессом слива ила  из аэротенка в стабилизатор.

Просмотр и изменение параметров согласно ссылкам  * и **

Наименование подгруппы параметров

Этот параметр задает условия управления сливом аэротенка

Возможные варианты:

- уровень, (включение слива, производится при достижении уровня среды в аэротенке   больше  верхнего уровня);

- время, (циклическое включение слива по установленным  временным параметрам) ;

- уровень и время, (объединение двух предыдущих условий);

- по командам (включение слива по GSM командам)

Параметр задает период  включения  слива для второго и третьего вариантов работы.

Параметр устанавливает длительность процедуры слива

Подгруппа параметров управления процессом слива очищенной воды  из аэротенка.

Процедура слива включается автоматически  при достижении уровня воды в аэротенке  отметки, обозначенной датчиком «3».

Просмотр и изменение параметров согласно ссылкам  * и **

Наименование подгруппы параметров

Параметр устанавливает длительность процедуры слив воды

Включение ламп обеззараживания производится с некоторой задержкой  по отношению к включению клапана слива. Это исключает «сухую» работу ламп.

Величина задержки устанавливается нижеприведенным параметром. Этот же параметр задает задержку выключения ламп после окончания слива.

Подгруппа параметров управления процессом слива ила  из стабилизатора

Просмотр и изменение параметров согласно ссылкам  * и **

Наименование подгруппы параметров .

Этот параметр задает условия управления сливом ила из стабилизатора.

Возможные варианты:

- уровень, (включение слива, производится при достижении уровня среды в стабилизаторе  больше уровня «2»);

- время, (циклическое включение слива по установленным  временным параметрам) ;

- уровень и время, (объединение двух предыдущих условий);

- по командам (включение слива по GSM командам)

Параметр задает период  включения  слива для второго и третьего вариантов работы.

Параметр устанавливает длительность процедуры слива.

Подгруппа параметров управления работой компрессоров

Непрерывную подачу воздуха в аэротенк и стабилизатор,  а также работу эрлифта обеспечивается с помощью двух компрессоров. Допускается работа только одного компрессора, второй – находится в  резерве. Включение резервного компрессора производится  при аварии основного. Критериями аварии являются:  длительное снижение давления воздуха ниже установленного предела, перегрев основного компрессора или срабатывание электрической защиты  его двигателя.  При снижении давления воды, охлаждающей компрессоров  формируется предупредительная сигнализация. С целью равномерной выработки ресурса компрессоров производится их периодическая ротация.

Просмотр и изменение параметров  управления компрессорами производится согласно ссылкам  * и **.

Наименование подгруппы параметров .

Здесь устанавливается  время цикла ротации компрессоров,

задается  максимальная температура компрессора,

И минимальное давление в выходном воздуховоде

Подгруппа, задающая параметры техпроцесса, принимаемые СУ, как аварийные.

При достижении  контролируемыми параметрами  значений  установленных в этом разделе формируется сигнал «АВААРИЯ»

Наименование подгруппы параметров .

Задает минимально допустимую температуру в аэротенке

Задает минимально допустимую температуру в стабилизаторе

Задается  минимально допустимая температура в павильоне компрессорной станции.

Указывается минимальное содержание кислорода в среде аэротенка.

Предельное давление в выходном воздуховоде , воспринимаемое как авария  компрессора.

Предельное давление охлаждающей воды.

Подгруппа общесистемных параметров  СУ

Наименование подгруппы параметров .

Устанавливается  заводской номер изделия ШАУ-ОС

Этот параметр включает / выключает систему охраны, реагирующую на нарушение (размыкание) датчиков охранного шлейфа. Нарушение датчиков ОС  при включенной автоохране включает сигнал тревоге и передает соответствующую информацию по каналу GSM.

Значения параметра: -есть , -нет

Подгруппа параметров просмотра и установки текущего времени и даты

Часы текущего времени и отсчет даты имеют энергонезависимый ход.

Наименование подгруппы параметров

Просмотр / установка даты

Просмотр / установка текущего времени

5.1.5. Группа параметров доступа к  измерительным каналам , механизмам и регуляторам.

В эту группу включены три подгруппы параметров, обеспечивающих доступ соответственно к выходной информации и настройкам измерительных каналов, состоянию механизмов и регуляторов.

Процедуры просмотра и модификации параметров соответствует приведенной в  ссылке *  и **

Наименование группы  параметров .

Параметры доступа к измерительным каналам

Наименование подгруппы

ШАУ-ОС имеет 16-ть измерительных каналов,  девять из которых используются для измерения температуры, два - для измерения давления, два -для измерения тока, один- для измерения содержания кислорода в стоках и два –резервные.

ШАУ-ОС поставляется с правильно сконфигурированными и настроенными измерительными каналами.

Допускаются следующие возможности управления измерительными каналами в системе

- отключить измеритель от  системы - комбинация кнопок    ;

- подключить  измеритель к системе - комбинация кнопок  ;

- восстановление заводских настроек канала - комбинация кнопок,

.

Измерители имеют единообразную форму представления информации.

Температура аэротенка , датчик 1.

Температура аэротенка , датчик 2.

Температура аэротенка , датчик 3.

Температура стабилизатора,  датчик 1.

Температура стабилизатора,  датчик 2.

Температура павильона компрессорной.

Температура наружного воздуха.

Температура первого компрессора.

Температура второго компрессора.

Давление воздуха. Измеритель давления должен иметь выход 4…20мА.

Давление охлаждающей компрессоры воды. Измеритель давления должен иметь выход 4…20мА.

Датчик содержания кислорода в аэротенке. Измеритель должен иметь выход 4…20мА.

Ток потребления первой лампы обеззараживания. Измеритель  тока должен иметь выход 4…20мА.

Ток потребления второй лампы обеззараживания. Измеритель  тока должен иметь выход 4…20мА.

Настройка измерительных каналов

В ШАУ-ОС  доступы  основные настроечные параметры измерительных каналов, а также  в распоряжение пользователя предоставлена  процедура автоматизации процесса калибровки, значительно упрощающая обслуживание  СУ.

Для доступа к настроечным параметрам выбранного измерительного канала (обозначенного миганием поля наименование измеряемого параметра), следует нажать кнопку  . При этом открывается последовательный доступ к пяти экранам настройки канала, перебор которых осуществляется кнопками , ,  наименование параметра в выбранном окне  - мигает.

Для модификации значения параметров необходимо  еще раз нажать кнопку .  После чего, начнет мигать поле параметра, значение которого возможно изменять. Изменение производится с помощью кнопок   и . Выбор позиции ввода выполняется кнопками ,. Сохранение модифицированного значения параметра происходит при нажатии кнопки , при этом автоматически выполняется переход на более высокий уровень меню (наименование параметра). Переход на верхний уровень меню без изменения параметра, можно произвести с помощью кнопки  .

Рассмотрим процедуру настройки на примере канала измерения температуры.  Для других  типов каналов, процедура настройки аналогична.

Установка шкалы  измерителя.

Шкала – задает минимальное и максимальное значение измеряемого параметра. При вводе шкалы следует иметь ввиду, что числа вводятся в экспоненциальном формате и нормализованном виде (если число не равно 0.0, первая цифра должна быть отлична от нуля).

Калибровка выполняется  по двум точкам  и обеспечивает автоматическое вычисление  калибровочных коэффициентов А и В.

Калибровку следует выполнять в следующей последовательности:

1)  с помощью кнопки  перейти к окну задания первой точки калибровки;

2)  нажать кнопку , при этом курсор установится в позицию (1);

- установить на входе измерителя входное воздействие, соответствующее значению, указанному в позиции (2) ( в данном случае на магазине сопротивлений, подключенному ко входу контролируемого измерительного канала следует установить сопротивление 39, 225 Ом);

- дождаться установления значения в позиции (3) (меняются только 2 последних знака) и нажать кнопку для фиксации значения точки;

- нажать кнопку , при этом в позиции (1) отобразится «Х.2» - выбор второй точки калибровки, повторить п.3), 4), установив на входе тестовое воздействие  необходимое для этой точки;

нажать комбинацию кнопок    для вычисления калибровочных коэффициентов по результатам выполненных действий. Завершить калибровку,  нажав кнопки      и .

Задать уровень усреднения результатов измереня

Уровень усреднения – задает количество циклов преобразования АЦП усредняемых для получения результата  (0…16).

Просмотреть значения калибровочных коэффициентов канала

Параметры  «Кf  А» и  «В» являются калибровочными коэффициентами измерительного канала, задающими соответственно коэффициент преобразования  и смещение, используемые в формуле расчета физического значения параметра по измеренному коду.

Y= А* х + В	, где:

Y – измеренное значение  в физических единицах с учетом калибровки,

x – значение, полученное с выхода модуля АЦП,

А, В – Калибровочные коэффициенты.

Калибровочные коэффициенты доступны для модификации «в ручную». Их значения могут быть получены путем обработки ряда измерений точно известных входных воздействий.

Состояние и параметры настройки механизмов.

В этой подгруппе сведены данные о текущем состоянии механизмов и некоторые настроечные параметры

Наименование подгруппы

Состояние заслонки теплоносителя аэротенка. Данная заслонка является исполнительным механизмом регулятора температуры аэротенка.

Отключение механизма от  системы производится нажатием  комбинации кнопок    ;

Подключение к системе - комбинация кнопок

Степень открывания заслонки является ориентировочной величиной, вычисляется по времени выдачи управляющего воздействия  с привязкой  к состоянию датчиков в двух крайних положениях.

Состояние первой заслонки слива аэротенка

Состояние второй заслонки слива аэротенка

Состояние заслонки  в трубопроводе теплоносителя  стабилизатора.  Данная заслонка является исполнительным механизмом регулятора температуры стабилизатора.

Состояние заслонки слива стабилизатора.

Состояние  подогревателей приводов

Состояние клапана нормального режима перемешивания эрлифта.

Состояние клапана  интенсивного режима перемешивания эрлифт.

Состояние первой лампы обеззараживания.

Состояние второй лампы обеззараживания.

Состояние компрессоров

Состояние клапана слива очищенной воды

Состояние датчиков уровня среды в аэротенке и стабилизаторе.

Датчики 1…3 – установлены а аэротенке;

Датчики 4, 5 – в стабилизаторе

Состояние дополнительных дискретных датчиков давления  воздуха и охлаждающей воды компрессоров.

Состояние сигналов контроля системы электропитания СУ

С – наличие сетевого напряжения,

Б -  исправность блока питания

А- исправность батареи,

↓ - состояние выключателя ручной отсечки сети,

1, 2 – подключенный фидер ( шкаф  вводной , АВР).

Состояние датчиков пожарной и охранной сигнализации.

Состояние формируемого СУ сигнала аварии  (звукового, светового)

Подгруппа контроля состояния регуляторов

Наименование подгруппы

Состояние регулятора температуры аэротенка

Состояние регулятора температуры стабилизатора

5.1.6. Группа, объединяющая сигналы аварии и предупреждения

Наименование группы

Аварийная сигнализация.

Наименование подгруппы аварийной сигнализации

Наличие аварии питающей сети

Наличие аварии блока питания ШАУ-ОС

Наличие аварии аккумуляторной батареи

Ручная отсечка сетевого питания

Снижение температуры в павильоне ниже допуска

Снижение температуры в аэротенке ниже допуска

Снижение температуры в стабилизаторе ниже допуска

Снижение содержание кислорода в воде аэротенка ниже допуска

Снижение давления воздуха ниже допуска

Снижение давления охлаждающей воды ниже допуска

Наличие неисправности измерителей

Наличие ошибок в работе механизмов

Срабатывание датчика пожарной сигнализации

Срабатывание охранной сигнализации

Формирование предупредительной сигнализации.

Наименование подгруппы предупредительной  сигнализации. При срабатывании предупредительной сигнализации сигнал АВАРИЯ не формируется.  Сигнализация необходима для привлечения внимания оператора на состояния техпроцесса требуемое его вмешательство.

Наименование подгруппы

Снижение уровня среды в аэротенке ниже отметки  первого датчика

Превышение уровня среды в аэротенке выше отметки  третьего  датчика

Превышение уровня воды в аэротенке

Превышение уровня среды в стабилизаторе выше отметки  второго  датчика

Истекло время ожидания включения интенсивного режима эрлифта

Истекло время ожидания слива аэротенка

Истекло время ожидания слива стабилизатора

Истекло время ожидания включения слива воды

Температура наружного воздуха повысилась до значения , требующего выключение регулятора температуры аэротенка и стабилизатора

Температура наружного воздуха снизилась до значения , требующего включение регулятора температуры аэротенка и стабилизатора

Необходимость выключения подогрева приводов

Необходимость включения подогрева приводов

Произошло переключение  системой АВР фидера питания

Произошло переключение компрессора

5.1.7. Группа   параметров учета потребления электроэнергии

Для учета электроэнергии СУ использует прибор «Меркурий ХХ) с трансформаторным подключением токовых цепей . Раздельно учитывается активная и реактивная составляющие потребляемой энергии по каждому тарифу.

Наименование группы

Состояние счетчика без учета коэффициента трансформации тока

A+ - активная составляющая;

R+ - реактивная составляющая.

Состояние счетчика с учетом коэффициента трансформации тока

Коэффициент трансформаци

5.1.7. Группа   параметров работы GSM канала

Наименование группы

# Связь

В ШАУ ОС предусмотрена связь с ЦДП. Контроллер ШАУ ОС передает сообщение о состоянии на ЦДП в следующих случаях:

- при возникновении одной или нескольких аварий;

- по запросу или команде управления от ЦДП;

- при приеме команды постановки  и снятия охраны;

- при срабатывании охранной сигнализации, если система поставлена на охрану;

- при передаче изменений технологических параметров.

Контроллер ШАУ отвечает на звонки и SMS сообщения абонентов, номера которых занесены в  ячейки справочника SIM карты, эти номера должны быть распределены следующим образом:

- ячейка №1 – номер SIM модема ЦДП;

- ячейка №2 – номер проверки баланса;

- ячейки №3…№8 – номера ответственных абонентов, которым будет передаваться информация об авариях и выполняться их SMS команды.

Сообщение, передаваемое контроллером ШАУ, содержит информацию, как в символьном, так и в двоичном виде. Символьная информация может отображаться на дисплее мобильного телефона.

Переданное контроллером ШАУ КНС SMS сообщение о состоянии системы распознается программой ЦДП и отображается на экране ПК в следующем виде:

# УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

  - Монтаж ШАУ -ОС производить в соответствии со схемой подключения, и с обязательным соблюдением следующих требований.

ШАУ ОС следует закрепить на вертикальной стене в сухом отапливаемом помещении.

Выполните электромонтаж внешних цепей шкафа КНС в соответствии с Приложением 2

Подключить аккумуляторное питание (подсоединить клеммы) в шкафу ШАУ КНС.

Переключатели режима управления механизмами перевести в положение «АВТ».

Включить питание ШАУ ОС и проверить функционирование оборудования следующим образом.

Поочередно для каждого механизма перевести переключатель режима управления в положение «ручн». Проконтролировать возможность ручного включения - выключения оборудования и индикацию включенного состояния на панели ШАУ ОС.

Проверить показания измерительных каналов на предмет соответствия реальным  значениям контролируемых параметров

Проверить адекватность аварийной  и предупредительной сигнализации.

  - Произвести настройку канала связи следующим образом:

Приобрести SIM карту для модема.

ВНИМАНИЕ!!!

Для правильной работы системы должна быть подключена услуга оператора GSM «Определитель номера».

Временно вставить SIM в любой мобильный телефон.

В первую ячейку справочника SIM карты шкафа управления записать телефонный номер модема ЦДП, для чего набрать на клавиатуре телефона 1# и ввести номер телефона в международном формате, например: +79036543210;

Во вторую ячейку SIM карты (2#) ввести номер проверки баланса оператора связи приобретенной SIM карты:

Beeline #102#;

MTS #100#;

Megafon *100#.

Данные о балансе программа находит после текстовой маски, которая находится непосредственно перед цифрами баланса. Например, при проверке баланса у Beeline выводится следующая строка, где маска выделена подчеркиванием: “Vash balans 5.43 rub. Kolichestvo besplatnyh … и т.д.”. Программа содержит следующие маски: “chete”, “lans”, “TOK”, “sostavili”. Если при проверке баланса у вашего оператора маска отличается, то её можно добавить и ввести в справочник на SIM карту (во 2-ю ячейку) как имя к номеру проверки баланса, только 5 английских букв (символов) не больше, не меньше.

Например, для Beelene: Номер: “#102#”, Имя: “alans”, Память: “SIM”, Запись ном.: “2”. Для МТС: Номер: “#100#”, Имя: “ance:”

Если номер не записывать, то система не будет проверять баланс.

Включить питание ШАУ ОС по истечении времени инициализации модема и регистрации SIM в сети (около 3минут) канал связи должен активизироваться.

После настройки связи необходимо настроить ПО ЦДП (внести номер SIM карты контроллера ШАУ). Инструкции по настройке ПО ЦДП приведены в справочном руководстве ПО ЦДП.

# ПОРЯДОК РАБОТЫ

  - Включить шкаф Управления компрессорами, Установки обеззараживания, Измеритель содержания кислорода. Установить  на них режим дистанционного управления.

Установить переключатели «РЕЖИМ РАБОТЫ»  всех механизмов в положение «авт».

Включить питание ШАУ КНС.

# УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!!!

ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ЦЕПИ ШАУ ОС ЯВЛЯЮТСЯ ОПАСНЫМИ ДЛЯ ЖИЗНИ, ПОЭТОМУ К ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ПУЛЬТА ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ

Корпус ШАУ ОС должен быть надежно заземлен.

Запрещается прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением. Работы по техническому обслуживанию ШАУ ОС должны проводиться только после снятия питающего напряжения и отключения батарейного питания.

Обслуживающий персонал должен иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже III (ПТБ, приложение Б4).

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обслуживание один раз в месяц

Произвести наружный осмотр для выявления внешних дефектов оборудования и подводимых электрических цепей.

Обслуживание один раз в шесть месяцев

Очистить ШАУ ОС от пыли, протереть контакты салфеткой, смоченной в спирте. Проверить затяжку клеммных соединений, крепление и целостность заземления.

# ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование упакованных ШАУ ОС должно осуществляться в крытых транспортных средствах автомобильным или железнодорожным видами транспорта.

Упакованные изделия должны храниться в условиях, обеспечивающих их сохранность от механических воздействий, загрязнений и действия агрессивных сред.

# ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ШАУ ОС требованиям технической документации при сохранности пломб и соблюдении потребителем требований настоящего паспорта.

Гарантийный срок устанавливается равным 12 месяцев и исчисляется с момента отгрузки потребителю.

Предприятие-изготовитель гарантирует:

- соответствие технических характеристик «ШАУ ОС – 01»  данным, приведенным в настоящем паспорте;

- безотказную работу ШАУ ОС при условии соблюдения правильной эксплуатации, условий транспортирования и хранения.

Отказ в работе ШАУ ОС, возникший при его правильной эксплуатации устраняется предприятием - изготовителем в кратчайший технически возможный срок.

Гарантийному ремонту не подлежит оборудование:

- с неисправностями, возникшими по причине неправильного подключения к электросети, отсутствия надлежащей защиты, неправильно выполненной наладки или монтажа, невыполнение требований настоящего паспорта, небрежного обращения;

- при наличии механических повреждений;

- отремонтированное или разобранное покупателем в течении гарантийного срока;

- без наличия настоящего паспорта, подтверждающего гарантийные обязательства.

# СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При отказе ШАУ ОС в период гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки отказавшего пульта  предприятию-изготовителю или вызова его представителя.

АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ - ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

г.Брянск, ул. Майской стачки, д.6,

ООО "РАДИОАВТОМАТИКА"

Тел/факс (4832)-51-34-20, (4832)-36-04-07

mailto:radioavt@bk.ru

http://www.radioavt.ru

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ШАУ ОС-01  ВГЛА.468314.207 заводской номер ______ соответствует требованиям действующей технической документации, и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: "____"______________201__г.

Регулировку произвел:__________________

\ подпись \

Приемку произвел:______________________

\ подпись \

М.П.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств изделия.

# Text boxes

Рисунок 1 – Внешний вид лицевой панели ШАУ КНС-05

1

2

8

17

16

15

7

4

5

30

9

10

11

12

13

31

14

3

20

21

6

18

19

24

23

22

25

27

28

29

26

32

ШАУ ОС-01               Идет включение

Ta =  20.6     Ts=  21.5      Pa=  2.22     Do=0.125

Рз= 0.1    Р= 0.1

Содержание  кислорода в очищаемой воде  ввввввввввводеводестабилизатора

Температура стабилизатора

Температура аэротенка

Давление воздуха

ПРОЦЕСС

Ta =  20.6     Ts=  21.5      Pa=  2.22     Do=0.125

Рз= 0.1    Р= 0.1

Содержание  кислорода в очищаемой воде  ввввввввввводеводестабилизатора

Температура стабилизатора

Температура аэротенка

Давление воздуха

Компресс.  Рw =  2.06                   T1=  58.2     T2=30.5

Рз= 0.1    Р= 0.1

Температура 2-го компрессора

Давление охлаждающей воды

Температура 1-го компрессора

Ra  █      Rс                    Тp=  25.0  Tn=18.0

Температура нижняя

Регулятор Т стабилизатора ВЫКЛЮЧЕН

Регулятор Т аэротенка ВКЛЮЧЕН

Температура  верхняя

Лампы                            I1 =  2.06     I2 =  2.10

Ток 1-0й установки обеззараживания

Ток 1-0й установки обеззараживания

Эрлифт                                         23. 01. 11     23:19

Слив аэротенк                                      23. 01. 11     23:19

Слив воды                                       23. 01. 11     23:19

Слив стабилиз.                                       23. 01. 11     23:19

НАСТРОЙКИ

Параметры                            процесса

Тип регул. Та , Тs                         всегда включены

Тнв вкл регул.                                          18.0⁰

Тнв выкл регул.                                          25.0⁰

Тп вкл подогрева                                                   12.0⁰

Регулятор                            аэротенка

Т заданное                                         18.0⁰

Ку                                          5.0

Тк                                                   60

Ти                                      300

Тд                                         0

Зона нечувствит.                                      0.3⁰

Регулятор                            стабилизатора

Т заданное                                         18.0⁰

Ку                                          5.0

Тк                                                   60

Ти                                      300

Тд                                         0

Зона нечувствит.                                      0.3⁰

Эрлифт

Упр. эрлифтом                                    время

Период включений                                            24 час

Время включения                                          10 мин

Зад. после слива           20 мин

Слив ила                            аэротенка

Управл. сливом                        Уровень и время

Период слива                                           20 сут.

Время слива                                          60 мин

Слив воды                            аэротенка

Время слива                                           10 мин

Задержка ламп                                          60 сек

Слив ила                            стабилизатора

Управл. сливом                        Уровень и время

Период слива                                           30 сут.

Время слива                                          60 мин

Компрессоры

Время ротации                        24 час

Т компресс. мах                                           95.0⁰

Р воздуха . мin                                          1.0   кг/см2

Аварийные                            уровни

Т аэротенк . мin                                          13.0⁰

Т стабил . мin                                          13.0⁰

Т павил. мin                                          8.0⁰

О2   мin                                          4.0 мг/л

Р возд. мin                                          1.0   кг/см2

Р воды  мin                                          1.0   кг/см2

Общие параметры

Зав. номер                                          1

Автоохрана                                          есть

Часы

Дата                                          24/01/12		Ср

Время                                          03:57:28

РЕГУЛИРОВКА

Измерители

^          Т аэр.  1

22.5⁰

Наименование измеряемого параметра

Результат измерения

Символ включения измерительного канал

^          Т аэр.  2

22.5⁰

^          Т аэр.  3

22.5⁰

.

^          Т стаб  1

22.5⁰

.

^          Т стаб  2

22.5⁰

22.

^          Т павильона

22.5⁰

^          Т наруж.

22.5⁰

^          Т компр.  1

22.5⁰

^          Т компр.  2

22.5⁰

.

^          Р воздуха

2.05

^          Р воды

3.45

^          Датчик О2

1,3

^          I  лампы  1

2.54

^          I  лампы  2

2.54

.

Шкала   -5.0000Е+01

+1.0000Е+02

.

начало шкалы (-50град)

конец шкалы (100 град)

Обозначение первой точки
калибровки  (1)

Калибровка      3.1  39.225   = +0313467

.

Необработанный код 
измерителя  (3)

Величина входного тестового воздействия   (2)

Калибровка      3.2     71.390   = +0881349

Уровень усредн.

0

КfA=  +2. 9772E-04

B=  -4. 4117E-02

.

Механизмы

^        З-т  аэротенк

Р  = 0%             █

Сисмвол  подключения механизма к СУ

Степень открытия заслонки в %

Подача сигнала управления на привод заслонки - ПОДАН

Позиция вывода информации о наличии ошибки  в работе

^        З-с  аэротенк  1

Р  = 0%             █

.

^        З-с  аэротенк  2

Р  = 0%             █

.

^        З-т  стабилизат

Р  = 0%             --

^        З-с  стабилизат.

Р  = 0%             █

.

^      Подогрев  прив.

█             █

Подача сигнала включения подогрева привода - ПОДАН

Контроль исполнения сигнала управления

^      Клап.  эрлифт1

█             █

Подача сигнала включения клапанаа - включить

Контроль исполнения сигнала управления

^      Клап.  эрлифт2

Е1          █             --

Ошибка управления: сигнал управления не подан , сигнал контроля включения - есть

^      Лампа  обезз1

--             --

^      Лампа  обезз2

--             --

^      Компрессор   _2

Е2         Р█ --          █

Символ ручного управления

Номер активного(работающего) компрессора

^      Клапан воды

Е1         █             --

^      Монитор  уровня

1█   2█   3█   4█   5█

^      Монитор  давлен.

А█      W█

^      Монитор  питания

C    Б    А    ↓█   1█   2

^      Монитор  аварий

П█   О█

^      Сигнализация

█              █

Регуляторы

R_T_A       18.0     37

0.0        18.0        +0

Текущее время регулятора

Формируемое управляющее воздействие

наименованиерегулятора

Скорость изменения  параметра

Задача регулирования

Текущее значение параметра

R_T_S       18.0     37

0.0        18.0        +0

АВАРИИ   И

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Аварии

^      Авария  сети

нет

Символ подключения сигнализации

^      Авария  БП

нет

^      Авария  АКБ

нет

^      Авария  отключ.

нет

^      Авария  Тп   ↓

нет

^      Авария  Та ↓

нет

^      Авария  Тс ↓

нет

^      Авария  О2

нет

^      Авария  Ра

нет

^      Авария  Р w

нет

^      Авария  измерит.

нет

^      Авария  механиз

нет

^      Авария  Пожар

нет

^      Авария  Охрана

нет

Предупреждения

^      Ур.  АТ  ↓

нет

^      Ур. АТ ↑

нет

^      Ур. воды ↑

нет

^      Ур. стб. ↑

нет

^      Время эрлифта

нет

^      Время слива АТ

нет

^      Время слива стб.

нет

^      Время слива вод

нет

^      Тнв регул.    ↑

нет

^      Тнв регул.       ↓

нет

^      Т приводов     ↑

нет

^      Т приводов    ↓

нет

^      Перекл АВР

нет

^      Перекл. Компресс.

нет

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

А+   =0.00

R+   =0.00

А+   =0.00

*R+   =0.00

Коэффициент  трф.

1

СВЯЗЬ

Подключен.01.03

Sv:0%

.

Lk0                     Is0

LA:0       CI:0

.

Tw11                 Ts0

Sm0      On1      Rs255

.

ERR:F2_1.4

0_0.0          0_0.0

/          /////////////

/////

22.